## Slide 1: Modulis 3
Sistemų projektavimas ir integravimas
Parengė: UMA (Malagos universitetas)

## Slide 2: Modulio 3 apžvalga
Šio modulio pabaigoje suprasite schemų (žr. pav.), logiką, kurioje pavaizduotas oras-vanduo šilumos siurblys, kuris skirtas patalpų šildymui, vėsinimui ir buitinio karšto vandens paruošimui.
Šis modulis nukreipia dėmesį nuo termodinaminio šilumos siurblių veikimo aiškinimo į diskusijas apie jų integravimą į realias pastatų ŠVOK sistemas. Šilumos siurblys matomas kaip komponentas, sąveikaujantis su spinduliuotuvais, kaupimu, hidraulika, valdikliais ir kitais energijos šaltiniais. Paskaitų tikslas – apibrėžti sistemos našumą, suprasti projektavimo apribojimus ir darbo procesą, kai įrenginys yra sumontuotas ir prijungtas prie visos sistemos.

## Slide 3: Module 3 contents
14 užsiėmimas
Šilumos siurblių eksploatacijos aspektai
15 užsiėmimas
Šilumos šaltiniai šilumos siurblių sistemoms
16 užsiėmimas
Buitinio karšto vandens gamyba naudojant HP
17 užsiėmimas
Šilumos siurblių sistemos
18 užsiėmimas
Reprezentatyvių sistemų schemų rinkinys
Šilumos siurblių sistemų mastelis
20 užsiėmimas
Sistemų integravimo ir valdymo strategijos
21 užsiėmimas
Integracija su kitais AEŠ
22 užsiėmimas
Geoterminės sistemos
19 užsiėmimas

## Slide 4: 14 užsiėmimas
Šilumos siurblių eksploatacijos aspektai

## Slide 5: 14 užsiėmimo tikslai
Suprasti, kaip apibrėžiamas šilumos siurblio veikimas, įskaitant COP, EER rodiklius ir sezoninių šių rodiklių reikšmę, ir kodėl nustatytos vertės neatspindi realių eksploatavimo sąlygų. Sužinoti, kaip lauko temperatūros, tiekiamo srauto temperatūros, apkrovos lygio ir atitirpinimo režimo pokyčiai veikia šildymo ir vėsinimo procesų galią, suprasite koks elektros energijos suvartojimas ir bendras efektyvumas. Nustatyti pagrindinius šilumos siurblių sistemos projektavimo reikalavimus, tokius kaip eksploatavimo intervalas, tiekiamo srauto temperatūra, srauto greitis ir šiluminė inercija, siekiant užtikrinti stabilų veikimą ir aukštą sistemos našumą per sezoną.
Šio užsiėmimo pabaigoje dalyviai galės:

## Slide 6: 14 užsiėmimo turinys
Šilumos siurblių eksploatacinės savybės [L14]
Bazinės ekspl. sąlygos [14.2]
Šaltinio temperatūra
Kaupiklio temperatūra
Temperatūros pokytis
Dalinės apkrovos santykis
Srautai
Įvadas: Momentiniai našumo rodikliai [14.1]
Pajėgumas
Energijos tiekimas
COP
EER
Neprojektinės sąlygos [14.3]
Matuojama
Standard EN 14511
Temperatūros įtaka
Dalinė apkrova
Atitirpinimų ciklai ir įtaka
Tipinės sąlygos
Netipinės sąlygos
Sezoniškumas
Sezoninių rodiklių metrika [14.4]
SCOP
SEER
SPF
Reikalavimai
Šiluminiai ir hidrauliniai reikalavimai [14.5]
Veikimo apvalkalas
Žema tiekiama temperatūra
Mažas ΔT (in-out)
Šiluminė inercija
Minimalus srautas
Atitirpinimo ciklai

## Slide 7: 14.1 Įvadas
Šilumos siurbliai skiriasi nuo įprastų boilerių jų efektyvumo santykiu su eksploatavimo sąlygomis.
Boileriai generuoja šilumą degindami kurą labai aukštoje temperatūroje, todėl jų efektyvumas yra lyginant nejautrus aplinkos sąlygoms. Pavyzdžiui, labai lengva patiekti 70 ° C vandenį, kuomet liepsnos temperatūra siekia 1500 ° C
Priešingai, šilumos siurblių darbas paremtas šilumos perdavimu iš žemos temperatūros šaltinio į aukštesnės temperatūros kaupiklį (gavėjas). Jų veikimui didelę įtaką daro darbo sąlygos: šaltinio temperatūra, kaupiklio temperatūra, apkrovos lygis, atitirpinimo ciklų poreikis ir valdymo strategija. Visi šie veiksniai tiesiogiai veikia tiek šiluminę galią, tiek elektros energijos suvartojimą.
Todėl norint tinkamai pasirinkti ir suprojektuoti šilumos siurblio sistemą, būtina suprasti eksploatacinius aspektus.

## Slide 8: 14.1 Įvadas
Efektyvumas (COP ir EER)
Šilumos siurblio našumas apskaičiuojamas naudingąją šiluminę galią arba galią (Q) padalijus iš naudojamos elektros energijos galios (E):
Šildymo režimu našumas vadinamas veikimo koeficientu (COP), šildymo galios ir elektros energijos suvartojimo santykiu
Aušinimo režimu jis vadinamas energijos vartojimo efektyvumo koeficientu (EER), aušinimo galios ir elektros energijos suvartojimo santykiu
Šie rodikliai rodo, kiek šilumos vienetų paduodama arba atiduodama vienam suvartotos elektros energijos vienetui. Kadangi šilumos siurbliai perduoda šilumą, o ne ją generuoja, COP ir EER vertės gali būti gerokai didesnės nei vienetas (paprastai nuo 2,5 iki 4).
COP = 3 reiškia, kad šilumos siurblys gali tiekti 3 kW šilumos kiekvienam 1 kW suvartotos elektros energijos (papildomi 2 kW išgaunami iš aplinkos, pavyzdžiui, iš lauko oro)

## Slide 9: 14.1 Įvadas
Reglamentas EN14511 – COP ir EER vertės COP ir EER vertės labai priklauso nuo darbinės temperatūros, srauto greičio ir apkrovos lygių. Siekiant užtikrinti skirtingų gaminių palyginamumą, Europos standartas EN 14511 apibrėžia konkrečias vertinimo sąlygas, kuriomis turi būti testuojami šilumos siurbliai. Šios standartizuotos sąlygos nurodo fiksuotas šilumos šaltinio ir kaupiklio temperatūras, taip pat srautus ir drėgmės sąlygas, jei reikia. Šiomis sąlygomis gautas našumas, galia ir COP arba EER pateikiama gamintojų kataloguose ir tai atspindi rodiklius tipinėmis eksploatavimo sąlygomis. Pastaba, įvertintos vertės neapibūdina eksploatacinių charakteristikų ekstremaliomis ar kintančiomis realiomis sąlygomis.
Pavyzdys: šilumos siurblių oras-oras rodikliai bazinėmis sąlygomis
Pavyzdys: šilumos siurblių oras-vanduo rodikliai bazinėmis sąlygomis

## Slide 10
Gamintojo katalogo aiškinimas Lentelėje pateikta informacija paimta iš šilumos siurblio oras-oras komercinio katalogo. Pagal EN 14511 vertinimą (lauko oras 7ºC, patalpų oras 20ºC) šilumos siurblys tiekia 5,40 kW šilumos, sunaudodamas 1,31 kW elektros energijos. Gautas COP yra 5,4/1,31 = 4,12. Apie 4,09 kW šios šilumos išgaunama iš lauko oro, o likę 1,31 kW elektros tiekiama į kompresorių. Šis pavyzdys iliustruoja (1) energijos balansą vertinimo taške ir (2) paaiškina, kad COP atspindi visos tiekiamos šilumos ir elektros energijos sąnaudų santykį esant tam tikroms darbinėms temperatūroms. Įvertinamos sąlygų vertės leidžia teisingai palyginti tomis pačiomis sąlygomis išbandytus gaminius.
Katalogo ištrauka
Rodikliai bazinėmis sąlygomis
Kodėl šilumos siurbliai gali pasiekti aukštą efektyvumą? Nes jie išnaudoja aplinkos šilumą
14.2 Darbas bazinėmis sąlygomis

## Slide 11: 14.3 Darbas ne projektinėmis sąlygomis
Realiai eksploatuojant šilumos siurbliai retai veikia bazinėmis sąlygomis.
Lauko temperatūra nuolat kinta, keičiasi pastato apkrovos, todėl šilumos siurblys turi generuoti atitinkamą šiluminę galią. Dėl to šildymo ir vėsinimo galia, tiekiama elektra ir sistemos efektyvumas nėra pastovūs.
Todėl ne projektinis (bazinis) sistemos našumas vaidina lemiamą vaidmenį nustatant šilumos siurblio veikimą per ištisus metus, ir užtikrinant, kad pasirinktas įrenginys galėtų patenkinti paklausą pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis.
Šildymo ir vėsinimo galia, elektros energijos suvartojimas ir dėl to gaunamas COP (šildymas) arba EER (vėsinimas) daugiausia skiriasi nuo:
Šaltinio ir kaupiklio temperatūrų ir jų skirtumų
Dalinės apkrovos santykio
Atitirpinimo ciklų poreikio

## Slide 12: 14.3 Darbas ne projektinėmis sąlygomis
Temperatūros poveikis
Pagrindinis veiksnys, turintis įtakos našumui, yra temperatūros pakėlimas, apibrėžiamas kaip šaltnešio kondensacinių (Tcd) ir garavimo (Tev) temperatūrų skirtumas. Didėjant temperatūrai (Tcd ↑ ir (arba) Tev↓), kompresorius turi veikti esant didesniam slėgio santykiui, o tai padidina elektros energijos sąnaudas ir sumažina sistemos našumą bei efektyvumą Paveikslėlyje parodytas visas komercinio oro/vandens šilumos siurblio veikimo žemėlapis Atkreipkite dėmesį, kad žemesnė aplinkos temperatūra (Tev↓) arba aukštesnė vandens išleidimo temperatūra (Tcd ↑) įtakoja: talpa ↓, elektros energijos suvartojimas ↑, COP ↓

## Slide 13: 14.3 Darbas ne projektinėmis sąlygomis
Dalinė apkrova
Kitas svarbus ne projektinio veikimo aspektas yra dalinės apkrovos elgsena. Pastatams paprastai reikalingas maksimalus šildymo ar vėsinimo pajėgumas tik esant ekstremalioms oro sąlygoms; Dažniausiai šilumos siurbliai veikia esant dalinei apkrovai Dalinės apkrovos santykis apibrėžiamas kaip faktinės apkrovos ir max šilumos siurblio galios santykis. Jei šilumos siurblio kompresorius yra fiksuoto apsukų tipo, dalinės apkrovos sąlygos tenkinamos įjungiant ir išjungiant kompresorių, o tai reiškia efektyvumo nuostolius dėl dažno paleidimo/išjungimo Inverteriniai kompresoriai priešingai, reguliuoja savo greitį pagal apkrovą, todėl galima nepertraukiamai dirbti su mažesniais nuostoliais ir apskritai didesniu efektyvumu, ypač esant vidutiniam dalinės apkrovos santykiui Inverteriniai kompresoriai negali sumažinti apsukų žemiau nei 30% maksimalaus nustatyto dėl alyvos cirkuliavim0 (grąžinimo) problemų šaltnešio kontūre

## Slide 14: 14.3 Darbas ne projektinėmis sąlygomis
Atitirpinimo ciklų poveikis
Oro šilumos siurbliams gali prireikti atitirpinimo ciklų šildymo režimu, nes lauko šilumokaitis veikia kaip garintuvas. Kai jo paviršiaus temperatūra nukrenta žemiau aplinkos oro rasos taško, ore esanti drėgmė kondensuojasi ant konvertoriaus. Jei temperatūra nukrenta žemiau nulio, šis kondensatas virsta ledu, užblokuodamas oro kanalus ir pablogindamas šilumos perdavimą. Norėdami pašalinti šerkšną, sistema periodiškai pereina į atitirpinimo režimą. Įprastas būdas - pakeisti šaltnešio ciklą. Atitirpinimo metu naudingas šildymas laikinai sumažinamas arba nutraukiamas, naudojama papildoma energija. Dėl šios priežasties EN 14511 reikalauja, kad atitirpinimo operacija būtų įtraukta į eksploatacinių charakteristikų matavimus šalčio sąlygomis.
Daugiau informacijos: skaitykite 14.3.3 skyrių.
Šerkšno susidarymas lauko konvertoriuje
Atvirkštinisatitirpinimo ciklas lauko įrenginyje pumpuojant šilumą iš pastato į lauko konverterį

## Slide 15: 14.4 Sezoniniai našumo rodikliai
Kadangi šilumos siurbliai veikia nuolat kintančiomis sąlygomis (temperatūra, dalinė apkrova ir galimi atitirpinimo ciklai), momentinės COP arba EER vertės neatspindi realių eksploatacinių verčių.
Sezoninio našumo rodikliai kompensuoja tai, integruojant naudingą generuojamą energiją ir sunaudotą elektros energiją, suvartotą per ilgą laikotarpį (sezoną, metus,...)
Sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP) naudojamas šildymui, o sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER) - vėsinimui.
Šie rodikliai, apibrėžti EN 14825, atsižvelgia į dalinės apkrovos veikimą, klimato sąlygas ir papildomą elektros energijos suvartojimą. Todėl sezoninis efektyvumas leidžia realistiškiau įvertinti metinius rezultatus ir paprastai jis yra mažesnis už vardines (bazines) vertes.
COP per metus: momentinis (šiuo atveju kas valandą), mėnesinis ir metinis. Nominali (bazinė) vertė rodoma palyginimui

## Slide 16: 14.5 Šiluminiai ir hidrauliniai reikalavimai šilumos siurbliams
Šilumos siurbliams taikomi specifiniai šiluminiai ir hidrauliniai ekspoataciniai reikalavimai, kurių reikia laikytis, kad būtų užtikrintas efektyvumas, patikimumas ir ilgas tarnavimo laikas.
Tinkamai projektuojant sistemą turi būti atsižvelgiama į:
Darbinio kontūro sudėtis ir specifika,
Vandens tiekimo ir grąžinimo temperatūra,
Minimalus vandens srautas,
Minimali vandens kontūro šiluminė inercija.
Jei šios sąlygos nebus įvykdytos, net ir didelio efektyvumo šilumos siurblys gali būti pažeistas įprastomis sąlygomis dėl dažno ciklo perjunginėjimo ar apsauginio išjungimėjimo.
Šiame skirsnyje pristatomi pagrindiniai projektavimo apribojimai, susiję su šilumos siurblio šildymo ar vėsinimo sistema.

## Slide 17: 14.5 Šiluminiai ir hidrauliniai reikalavimai šilumos siurbliams
Darbinis kontūras
Šilumos siurbliai gali patikimai veikti tik nurodytame veikimo kontūre, kuriame griežtai apibrėžtas leistinas šaltinio ir kaupiklio temperatūrų diapazonas. Kontūro konfiguraciją lemia kompresoriaus slėgio ribos, šaltnešio savybės ir valdymo bei saugos apribojimai.
Darbas ne nustatytame intervale žymiai sumažina efektyvumą ir gali iššaukti avarinį sistemos išjungimą.
Todėl kruopštus sistemos projektavimas turi užtikrinti, kad šilumos siurblys didžiąją laiko dalį dirbtų palankiose jam sąlygose ir intervaluose, kai efektyvumas yra didelis, o mechaninės apkrovos yra priimtinos.
HP darbo intevalas

## Slide 18: 14.5 Šiluminiai ir hidrauliniai reikalavimai šilumos siurbliams
Tiekimo temperatūra ir temperatūros skirtumas
Šildymo ar vėsinimo sistemos tiekimo temperatūra turi didelę įtaką šilumos siurblio efektyvumui.
Šilumos tiekimo temperatūra: Šilumos siurblių sistemose tiekiama temperatūra turėtų būti kuo žemesnė, nes žemesnė temperatūra sumažina kondensacijos slėgį ir pagerina COP. Tipinės vertės yra apie 35 °C šildant grindis, 45–55 °C radiatoriams ir >50 °C buitiniam karštam vandeniui.
Vandens temperatūros skirtumas (ΔT): Tipiškos projektinės ΔT vertės yra 5–10 K (pastaba: su boilereias 20K). Didesni temperatūrų skirtumai sumažina temperatūros gradientą tarp emiterių ir patalpos, todėl norint užtikrinti tą pačią šiluminę galią, reikia didelių šilumą skleidžiančių paviršių.
Aušinimas: Aušinimo režimu tiekiamo vandens temperatūra turėtų būti kuo aukštesnė, kad būtų pagerintas EER taupant kompresoriaus darbą. Tipinė tiekimo temperatūra svyruoja nuo 7 iki 18 °C, o ΔT ≈ 4–6 K, priklausomai nuo vartotojo paklausos, patalpų komforto reikalavimų ir vandens kondensacijos rizikos ant šaltų paviršių.
Tiekimo ir grįžtamoji temperatūra ir ΔT šilumos siurblio vandens kontūre
Tipiški kondensacinių katilų sistemos lygiai:
Tipiniai šilumos siurblio sistemos lygiai:

## Slide 19: 14.5 Šiluminiai ir hidrauliniai reikalavimai šilumos siurbliams
Minimalus ir nominalus srautas, šiluminė inercija
Tinkamas vandens srautas per šilumokaitį yra būtinas saugiam ir efektyviam darbui. Kiekvienas įrenginys turi minimalų leistiną srautą, žemiau kurio šilumos perdavimas tampa nepakankamas, todėl gali būti pažeistas kompresorius. Šis reikalavimas yra labai svarbus hidrauliniam vandens kontūro projektavimui (plačiau, 17 užsiėmimas)
Vandens kontūre turi būti sukaupta pakankama šiluminė inercija, kad būtų išvengta dažno junginėjimo (greito kompresoriaus įjungimo/išjungimo), ypač dirbant dalinės apkrovos režimu. Šiluminę inerciją gali užtikrinti pats sistemos vandens tūris arba sumontuota akumuliacinė (buferinė) talpa. Šilumos siurblio gamintojas visada nurodo minimalų vandens tūrį, kuriuo šilumos siurblys turi turėti galimybę naudotis ekspoatacijos metu. Orientacinės vertės - 2,5–3,5 litro/kWt.
Orientacinis minimalus vandens srautas per šilumos siurblį
Vandens paskirstymo kontūro pavyzdys
Mažas vandens rezervuaras (pavyzdžiui, 30 litrų 10 kW šilumos siurbliui), užtikrinantis minimalią šiluminę inerciją; daugiau informacijos 17 pamokoje

## Slide 20: 15 užsiėmimas
Šilumos šaltiniai šilumos siurblių sistemoms

## Slide 21: 15 užsiėmimo tikslai
Suprasti šilumos atidavimo/perdavimo įrenginių vaidmenį hidraulinių šilumos siurblių sistemų darbui ir kaip jų darbinė temperatūra veikia bendrą sistemos efektyvumą.
Gebės palyginti radiatorius, grindinį šildymą ir ventiliatorinius įrenginius pagal šilumos perdavimo efektyvumą, šiluminę inerciją ir tinkamumą žemos temperatūros šilumos siurblio sistemoms. Analizuoti esamų aukštos temperatūros sistemų modernizavimo (pritaikymo šilumos siurbliams) klausimus, atsižvelgiant į generuojamą šilumos galią, vandens srautus ir galimus sistemos projektavimo sprendinius.
Po šio užsiėmimo dalyviai galės:

## Slide 22: 15 užsiėmimo turinys
Šilumos šaltiniai šilumos siurblių sistemoms
[L15]
Įvadas [15.1,15.5]
Žema tiekimo temperatūra.
Mažas ΔT (tiekimas-grąža)
Šiluminė inercija
Turi specifinių reikalavimų
Skirtingi modeliai yra suderinami su šilumos siurbliais
Radiatoriai [15.2]
Grindinis šildymas [15.3]
Ventiliatoriai [15.4]

## Slide 23: 15.1 Įvadas
Šilumos skleidėjai (emiteriai), t.y. galiniai įrenginiai proceso kontūre atiduodantys šilumą vartotojui, yra hidraulinės šildymo ar vėsinimo sistemos komponentai, perduodantys šiluminę energiją iš šilumos siurblio vandens kontūro į kondicionuojamas patalpas.
Jų pasirinkimas, tai visų pirma labai svarbus projektinis sprendimas, nes šilumos siurbliai efektyviausiai veikia esant santykinai žemai tiekimo temperatūrai (<50ºC)
Todėl naudojamo šilumos skleidėjo tipas turi tiesioginę įtaką bendram sistemos veikimui, sezoniniam sistemos efektyvumui ir vartotojo komfortui.
Modernizavimo projektuose šilumos skleidėjai tampa kritiniu veiksniu, nes suprojektuotos darbui su aukštos temperatūros boileriais sistemos, eksploatuojantjas su šilumos siurbliu paprastai turi veikti žemesnėmis temperatūromis. Todėl esamų šilumos skleidėjų suderinamumo įvertinimas yra būtinas techniniam ir ekonominiam projekto įgyvendinamumui
Šiame užsiėmime pagrindinis dėmesys skiriamas dažniausiai šilumos siurblių sistemose naudojamiems šilumos skleidėjams, analizuojamas jų tinkamumas/pritaikomumas tiek naujiems įrenginiams/ sistemoms, tiek modernizavimo projektams.

## Slide 24: 15.2 Radiatoriai
Apibrėžimas
Radiatoriai yra hidro-šilumos skleidėjai, kuriuose šiltas/karštas vanduo cirkuliuoja per jų metalinį korpusą, ir taip perduodama šiluma vartotojo patalpai konvekcijos ir šiluminės spinduliuotės būdu. Gyvenamuosiuose pastatuose konvekcija paprastai sudaro didžiausią šilumos perdavimo dalį. Radiatorių efektyvumas priklauso nuo medžiagos ir konstrukcijos. Ketaus radiatoriai pasižymi didele šilumine inercija ir lėta reakcija, plieniniai plokšteliniai radiatoriai turi vidutinę inerciją ir yra plačiai naudojami, o aliumininiai radiatoriai pasižymi maža šilumine inercija ir greita dinamika. Radiatoriai įprastai lyginami prie temperatūrų skirtumo ΔT = 50 °C, kuris atitinka aukštas tiekiamo vandens temperatūras, būdingas boilerinėms sistemoms (ΔT yra skirtumas tarp vidutinės radiatoriaus temperatūros ir patalpos temperatūros).
Aliuminis radiatorius (kairėje), plieninis radiatorius (centre), ketaus radiatorius (dešinėje)

## Slide 25: 15.2 Radiatoriai
Šilumos atidavimas
Radiatoriaus atiduodama šiluminė galia priklauso nuo suminio šilumos perdavimo koeficiento, šilumą atiduodančio paviršiaus ploto ir temperatūrų skirtumo tarp radiatoriaus ir patalpos. Tipiniai suminiai šilumos perdavimo koeficientai yra nuo 10 iki 15 W/m²K (konvekcija + spinduliuotė).
Gamintojai paprastai pateikia šilumos galią vienam radiatoriaus elementui esant skirtingoms ΔT reikšmėms. Pavyzdžiui, pavaizduotame modelyje vienas radiatoriaus elementas išskiria 63,7 W esant ΔT = 30 °C. Norint padengti 900 W didžiausią šildymo apkrovą, reikėtų iš viso 15 elementų.
Formulė su laipsnio rodikliu (n), kuris paprastai yra tarp 1,25 ir 1,35, leidžia įvertinti radiatoriaus šilumos galią esant skirtingoms temperatūroms, kai žinomas tik vienas dėmuo.
Radiatorių dydžių lentelės pavyzdys

## Slide 26: 15.2 Radiatoriai
Radiatoriai renovacijos projektuose
Renovacijos projektuose radiatoriai, suprojektuoti tik boilerių sistemoms, dažnai veikia žemesnėje temperatūroje, kai jie prijungti prie šilumos siurblio
Pavyzdys:
Originali sistema
Šilumos generatorius: dujinis katilas Tiekimo/grąžinimo temperatūra: 70°C/50°C (ΔTvanduo = 20°C) Kambario temperatūra = 20°C Radiatorius – kambario temperatūros skirtumas (ΔT) = (70+50)/2 – 20 = 40 °C Šilumos emisija = 800 W Vandens srautas = Q/(c_p·〖∆T〗_water ) = 0.57 litro/min
Renovuota sistema
Šilumos generatorius: šilumos siurblys Tiekimo/grąžinimo temperatūra: 50°C/40°C (ΔTvanduo = 10°C) Kambario temperatūra = 20°C
Radiatorius – kambario temperatūros skirtumas
(ΔT) = (50+40)/2 – 20 = 25 °C
Šilumos emisija. Darant prielaidą, kad n = 1,3 ir taikant minėtą formulę
Vandens srautas = 0,62 l/min naujiems Q ir ΔT vandens
Esami instaliuoti radiatoriai gali būti toliau naudojami, jei jie yra per dideli, jei pastato šilumos poreikis sumažinamas dėl izoliacijos ir langų atnaujinimo arba jei įrengiami papildomi šilumos skleidėjai, pavyzdžiui ventiliatoriai

## Slide 27: 15.3 Grindinis šildymas
Grindinis šildymas yra radiacinis šilumos skleidėjas, kuriame šiltas vanduo cirkuliuoja plastikiniais vamzdžiais, įmontuotais į patalpų grindis, ir taip perduoda šilumą per didelį paviršiaus plotą. Todėl grindinis šildymas gali užtikrinti tinkamą patalpų šildymą esant žemai tiekiamo vandens temperatūrai, paprastai nuo 30 °C iki 45 °C. Maksimalūs šilumos srautai paprastai svyruoja nuo 50 iki 70 W/m², to pakanka daugumai gerai izoliuotų pastatų. Grindų paviršiaus temperatūra paprastai ribojama iki maždaug 29 °C, kad būtų patogu ir saugu. Grindinio šildymo sistemos pasižymi didele šilumine talpa ir lėtu reakcijos laiku, dažnai viršijančiu vieną valandą, tačiau užtikrina labai stabilią patalpų temperatūrą ir yra labai suderinamos su šilumos siurblio veikimu.
Grindų vamzdynų pavyzdys
Kontūro paskirstymo namuose pavyzdys

## Slide 28: 15.4 Ventiliatoriai
Ventiliatoriai - hidrauliniai šilumos skleidėjai, kurie naudoja priverstinę oro konvekciją šilumai perduoti iš vandens kontūro į patalpas. Jų kompozicija apima šilumokaitį ir kartu integruotą ventiliatosių, kuris aktyviai judina orą patalpose. Šildymo režimu šiuolaikiniai ventiliatoriai gali efektyviai veikti esant 45–50 °C vandens temperatūrai, todėl tinka šilumos siurblių sistemoms. Aušinimo režimu šiuolaikiniai ventiliatoriai paprastai eksploatuojami naudojant ~ iki 7–12 °C vandenį, užtikrinant tenkinamą patalpų vėsinimą bei oro drėgmės pašalinimą kondensacijos būdu.
Ši dviguba funkcija daro ventiliatorius ypač naudingus tose sistemose, kurių reikia šildymui ir vėsinimui visus metus.
Skirtingi fankoilų modeliai (šaltinis: ATECYR)

## Slide 29: 15.5 Temperatūros lygiai
Šilumos siurblių sistemos veikia žymiai žemesnėje temperatūroje nei tradicinės sistemos su boileriais. Šilumos siurbliams pritaikyti radiatoriai paprastai naudoja maždaug 55 °C/45 °C tiekimo ir grąžinimo temperatūras, o ventiliatoriai šildymo režimu veikia ~ 45 °C/40 °C. Grindų šildymo sistemos paprastai veikia 30 °C/25 °C temperatūros rėžiuose. Vėsinant: grindų sistemos paprastai veikia arti 15 °C/20 °C, o ventiliatoriams reikia šaltesnio vandens, paprastai nuo 7 °C iki 12 °C, kad būtų užtikrintas efektyvus aušinimas ir oro sausinimas. Šios mažesnės T yra būtinos norint išlaikyti aukštą šilumos siurblio efektyvumą ir patikimą sistemos veikimą.
Taikymas | TRADICINIS Tiekimas / grąžinimas (°C) | PRITAIKYTAS ŠILUMOS SIURBLYS Tiekimas/grąžinimas (°C)
Buitinis karštas vanduo (pirminis kontūras) | 80/60 | 60/50(*)
Radiatoriai | 60/40 | 55/45
Ventiliatoriai | 50/40 | 45/40
Grindų sistemos (šildymas) | 35/30 | 30/25
Grindų sistemos (šaldymas) | 14/18 | 15/20
Šaldymas | 7/12 | 10/15
(*) gali būti sumažinta namų ūkiuose |  | 
Geriausias variantas derinti su šilumos siurbliu (šildymui)

## Slide 30: 16 užsiėmimas
Buitinio karšto vandens gamyba naudojant šilumos siurblius

## Slide 31: 16 užsiėmimo tikslai
Suprasti karšto vandens paruošimo panaudojant šilumos siurblius iššūkius, ypač kalbant apie momentinio karšto vandens pateikimą ir ribotos šilumos siurblių šiluminės galios ir reakcijos laiko neatitikimą. Nustatyti ir apibūdinti pagrindinius karšto vandens posistemių komponentus šilumos siurblių įrenginiuose: akumuliacines talpyklas, šilumokaičius, maišymo vožtuvus, recirkuliacijos kontūrus ir pagalbinius šildytuvus, atkreipiant dėmesį į temperatūros potencialą ir higienos reikalavimus. Taikyti praktikoje patikrintus principus ir pagrindinius analitinius metodus nustatant tinkamus buitinio karšto vandens saugojimo talpų tūrius ir šilumos siurblio galią, atsižvelgiant į vartotojų poreikio diagramas, atsistatymo laiką, energijos vartojimo efektyvumą ir legionelių prevencijos rekomendacijas.
Šio užsiėmimo pabaigoje dalyviai galės:

## Slide 32: 16 užsiėmimo turinys
Buitinio karšto vandens gamyba naudojant šilumos siurblius [L16]
Įvadas [16.1]
Karšto vandens poreikis yra periodinis su pikais, todėl būtina užtikrinti kaupimą
Paprastas sistemas paprasta suprojektuoti
„Dydžio pagal nykštį“ taisyklė [16.3]
Rezervuaro tūris (V)
Šilumos siurblio galia(P)
Paruošti posistemyje, sudarytame iš kelių komponentų
Pagrindinės karšto vandens posistemės [16.2]
Akumuliacinė talpa
Termostatinis vožtuvas
Recirkuliacijos kilpa
Papildimi elementai
Yra išsamesnių metodų
Kelia pavojų
Analitinis alternatyvus parinkimas [16.4]
Legionelių prevencija[16.5]
Karštam vandeniui gaminti
Karšto vandens šilumos siurbliai [16.6]

## Slide 33: 16.1 Įvadas
Buitinis karštas vanduo (DHW) tiekiamas sanitarinėms reikmėms, tokioms kaip dušai, kriauklės ir kt. buitiniai prietaisai. Gyvenamuosiuose pastatuose tiekiamo karšto vandens temperatūra paprastai svyruoja nuo 40 °C iki 45 °C, tuo tarpu ruošimo metu reikalinga aukštesnė temperatūra, užtikrinant sanitarinę higieną ir pakankamą rezervą. Šilumos siurblių sistemose DHW ruošimas kelia specifinių iššūkių, nes karšto vandens poreikis yra labai nepastovus ir pareikalaujamas trumpais laikotarpiais, tuo tarpu šilumos siurbliai tiekia santykinai mažą ir pastovią šilumą. Dėl šios priežasties karšto vandens sistemos, naudojančios šilumos siurblius, visada naudoja šiluminius saugojimo rezervuarus, kurie veikia kaip energijos šilumos talpyklos tarp karšto vandens gamybos ir vartojimo dalyvių.

## Slide 34: 16.1 Įvadas
Buitinis šilumos siurblys paprastai užtikrina 5–10 kW šiluminę galią Vienam dušui reikalinga daug didesnė momentinė šildymo galia. Pavyzdžiui, dušas, tiekiantis 12 L/min karšto vandens esant 45 °C iš 10 °C šalto vandens, reikalauja maždaug 30 kW šilumos galios. Per 5 minutes duše bendras energijos poreikis yra apie 2,44 kWh. Kadangi šilumos siurblys negali tiekti tokios energijos akimirksniu, energiją reikia kaupti iš anksto. Vienos šeimos namų talpyklos paprastai svyruoja nuo 180 iki 250 l, todėl galima kelis kartus iš eilės nusiprausti, o šilumos siurblys palaipsniui tiekia pašildytą vandenį į rezervuarą.
Šilumos siurblys oras/vanduo su karšto vandens rezervuaru

## Slide 35: 16.2 Pagrindinės karšto vandens posistemės
Šilumos siurblio buitinio karšto vandens posistemę sudaro keli pagrindiniai komponentai.
Šilumos siurblys (A) perduoda šiluminę energiją į akumuliacinę talpą per vidinį arba išorinį šilumokaitį (C), įprastai per šilumokaitį, panardintą į rezervuarą. Akumuliacinis rezervuaras palaiko karštą vandenį nustatytoje temperatūroje ~50–55 °C ir yra suprojektuota taip, kad skatintų šiluminę stratifikaciją: karštas vanduo kaupiasi viršuje, o šaltesnis vanduo lieka apačioje. Pagalbinis elektrinės varžos (D) šildytuvas dažnai yra integruotas, kad patenkintų didžiausią poreikį arba pakeltų vandens temperatūrą virš 60 °C, kad būtų užtikrinta sanitarinė dezinfekcija. Termostatinis maišymo vožtuvas (E) pasroviui nuo talpos maišo karštą (H) ir šaltą vandenį (F, tinklas), kad tiektų saugios temperatūros vandenį čiaupams ir dušams (I) Re-cirkuliacijos kontūre (J) naudojamas pagalbinis siurblys, kuris pumpuoja karštą vandenį per paskirstymo tinklą nepriklausomai nuo vartotojo poreikio, užtikrinant, kad vanduo vamzdžiuose išliktų karštas ir nedelsiant prieinamas kiekvienoje išleidimo angoje.
Tipiškas buitinio karšto vandens kontūras su oras/vanduo šilumos siurbliu

## Slide 36: 16.3 „Dydžio pagal nykštį“taisyklė
Rezervuaro tūris (V)
Buitinio karšto vandens tapla veikia kaip energijos saugykla, o jos tūris turi būti suderintas su namų ūkio poreikiu. Bendra Europos taisyklė: vienam asmeniui tiekti nuo 35 iki 45 l vandens maždaug 55 °C temperatūros. Mažam namų ūkiui, kuriame yra nuo vieno iki dviejų žmonių, dažnai pakanka 100–150 l bako. Vidutiniams namų ūkiams, kuriuose gyvena trys ar keturi gyventojai, paprastai reikia 180–200 l, kurie gali aprūpinti karštu vandeniu du ar tris iš eilės 5 minučių dušus 12 l/min. greičiu. Dideli namų ūkiai, kuriuose gyvena penki ar daugiau gyventojų, dažnai naudoja 250–300 l talpos rezervuarus.
Šilumos siurblių sistemoms paprastai reikia šiek tiek didesnių rezervuarų nei boilerinėms katilinėms dėl mažesnės įkrovimo galios (ps. 50 litrų papildomai šilumos siurbliams)
Skirtingų dydžių rezervuarai

## Slide 37: 16.3 Ryšys tarp rezervuaro tūrio ir šilumos siurblio galios
Šilumos siurblio galia (P)
Santykis tarp saugojimo rezervuaro tūrio ir šilumos siurblio galios priklauso nuo norimo atstatymo laiko, t.y. laika, reikalingas vandens talpai pašildyti po visiško jo iškrovimo.
Esant įprastiniam temperatūros padidėjimui 40 K, praktiškai patvirtinta taisyklė yra ta, kad kiekvienam šilumos siurblio kW reikalinga maždaug 22 L akumuliacinės talpos vienai valandai atstatymui. Pvz, sistema, suprojektuota 2 valandų atstatymui, reikalauja apie 40–45 L/kW, o lėtesnis 4 valandų atstatymas gali reikalauti daugiau nei 80 L/kW. Ilgesni atstatymo laikai leidžia naudoti mažesnius šilumos siurblius, tačiau riboja karšto vandens prieinamumą vartotojui piko metu.
Šilumos siurblio karšto vandens mazgas
Atsistatymo laikas (valandos) | Tipiškas V/P (litras karšto vandens/kWt) | Komentaras
1 | 20–25 L/kW | Greitas atstatymas
2 | 40–45 L/kW | Pageidautina buitinėms sistemoms
3 | 60–65 L/kW | 
4 + | 80 l/kW ir daugiau | Didelis piko poreikis ir lėtesnis atstatymas
V
P

## Slide 38: 16.4 Analitinis dydžio/paklausos parinkimas
Yra žinomas paprastas analitinis metodas, skirtas išsamiau nustatyti tūrio, šildymo galios santykį. Šio metodo tyrimas yra neprivalomas teisinėje bazėje.

## Slide 39: 16.5 Legioneliozė
Legionella pneumophila yra bakterija, kuri gali daugintis karšto vandens sistemose, kai temperatūra 20 - 45 °C. Buitinio karšto vandens sistemos su rezervuarais ir recirkuliacijos kontūrais yra ypač pažeidžiamos dėl stovinčio vandens zonų ir temperatūros gradientų. Siekiant sumažinti riziką, daugumoje taisyklių reikalaujama, kad vandens rezervuaruose vandens temperatūra būtų ne mažesnė kaip 60 °C, o recirkuliacijos temperatūra būtų aukštesnė nei 50–55 °C. ! Dažnai privalomi periodiniai terminės dezinfekcijos ciklai, pakeliantys vandens temperatūrą virš 70 °C. Šie reikalavimai kelia iššūkių šilumos siurbliams, kurie yra efektyviausi žemesnėje temperatūroje ir gali reikalauti papildomų šildytuvų (paprastai elektrinės varžos) arba specialių aukštos temperatūros konstrukcijų (brangu).
Legionella pneumophila
Bakterijų augimas bioplėvelėje

## Slide 40: 16.6 Karšto vandens šilumos siurbliai
Specialūs buitinio karšto vandens šilumos siurbliai apjungia šilumos siurblį ir akumuliacininį rezervuarą (saugojimo talpą) į vieną kompaktišką įrenginį, kurio talpa įprastai nuo 150 iki 300 l. Šios sistemos siurblių šaltinis dažniausiai yra oras, šiluma išgaunama iš lauko, patalpų oro arba išmetamo oro. Jie plačiai naudojami vienos šeimos namuose dėl paprasto montavimo ir nuspėjamo veikimo.
Mitsusbishi QTON CO2 karšto vandens generavimo šilumos siurblys
Dideliuose ar nepertraukiamai aptarnaujamuose pastatuose, tokiuose kaip viešbučiai ir ligoninės, aukštos temperatūros šilumos siurbliai, naudojantys CO₂ ar pan. šaltnešius, gali pašildyti vandenį iki T 70–90 °C , todėl galima efektyviai gaminti karštą vandenį ir visiškai atitikti saugos dėl legionella reikalavimus.

## Slide 41: 17 užsiėmimas
Šilumos siurblių sistemos

## Slide 42: 17 užsiėmimo tikslai
Nustatyti pagrindinius šilumos siurblių sistemose naudojamus hidraulinius komponentus ir suprasti jų funkcijas, užtikrinant saugų, stabilų ir efektyvų veikimą (cirkuliacija, apsauga, atskyrimas ir valdymas) Suprasti ir atskirti skirtingas hidraulines konfigūracijas (tiesioginis sujungimas, pirminiai ir antriniai kontūrai, buferinių rezervuarų ir separatorių naudojimas) ir tinkamo išdėstymo pasirinkimo kriterijus Analizuoti sistemos apsaugos ir patikimumo strategijas, įskaitant prieš-užšalimo sprendimus, minimalaus srauto užtikrinimą, slėgio sistemoje valdymą, oro ir nešvarumų kontūre pašalinimą bei jų poveikį ilgalaikiam veikimui.
Šio užsiėmimo pabaigoje dalyviai galės:

## Slide 43: 17 užsiėmimo turinys
Apsauga nuo užšalimo[17.2]
Užšalimo pavojai
Rėžimai
Perjungimo vožtuvas [17.3]
Vieno cirkuliacinio siurblio naudojimas
Tiesioginis ryšys [17.4]
Koncepcija
Diferencinio slėgio vožtuvas
Inercijos rezervuaras
Pasyvūs metodai
Aktyvūs metodai
Du ar daugiau cirkuliacinių siurblių naudojimas
Pirminio / antrinio kontūro konfigūracija [17.5]
Koncepcija
Kombinuoti elementai
Hidraulinis separatorius
Pagalbiniai komponentai
Kiti komponentai [17.6]
Apsauginis vožtuvas
Oro atskyrimas
Plėtimosi indas
Vandens kokybė
Nešvarumų pašalinimas
Šilumos siurbliai gali veikti kartu su boileriais
Hibridinės sistemos [17.8]
Šilumos siurblių sistemos [L17]

## Slide 44: 17.1 Apžvalga
Šilumos siurblių sistemos reikalauja rinkinio hidroninių komponentų, kuriesu jungia šilumos siurblį su pastato poreikiais, įskaitant patalpų šildymą, vėsinimą ir karšto vandens ruošimą.
Šie komponentai užtikrina tinkamą vandens cirkuliaciją, šilumos paskirstymą, hidraulinį stabilumą, slėgio kontrolę, oro ir nešvarumų pašalinimą, vandens kokybės valdymą bei apsaugą nuo užšalimo.
Tinkama komponentų integracija yra būtina norint garantuoti stabilų sistemos veikimą, išvengiant šilumos siurblio pažeidimų ir užtikrinanat ilgalaikį patikimumą.
Šiame užsiėmime pagrindinis dėmesys skiriamas uždaro ciklo hidraulinėms sistemoms, įprastai naudojamoms su šilumos siurbliais oras-vanduo ir žemė-vanduo.

## Slide 45: 17.1 Apžvalga
Vandens kontūrų šilumos siurbliai gali būti komplektuojami žemė-vanduo arba oras-vanduo įrenginiais, kurie gali būti monoblokiniai (tiesioginis) arba atskirų (sudėtingesnis) blokų konfigūracijos. Hidraulinėje kontūro dalyje dažniausiai naudojami du pagrindiniai išdėstymai. Tiesioginio prijungimo sistemose šilumos siurblys yra tiesiogiai prijungtas prie pastato paskirstymo tinklo, srautas tas pats (yra tik vienas cirkuliacinis siurblys).
Sudėtingesnėse sistemose naudojami pirminiai ir antriniai kontūrai, atskirti buferiniu rezervuaru arba hidrauliniu separatoriumi, kurie leidžia šilumos siurbliui ir paskirstymo tinklui veikti nepriklausomais srautais.
Speciali karšto vandens namų reikmėms posistemė, įskaitant rezervuarinę talpą ir šilumokaitį, paprastai prijungiama lygiagrečiai, kaip buvo kalbama 16-ame užsiėmime.

## Slide 46: 17.2 Apsauga nuo užšalimo
Užšalimo rizika egzistuoja ten, kur vandeniu užpildyti sistemos komponentai kontaktuoja su lauko temperatūra žemesne nei 0 °C, pavyzdžiui, monoblokiniuose oro–vandens šilumos siurbliuose ir gruntinio šilumos siurblio kontūruose, tai aktualu. Nors kai kurie šaltnešiai užšąla itin žemoje temperatūroje (pvz., -136 °C R32 arba -78 °C CO₂), vanduo užšąla prie 0 °C ir tai gali padaryti didelę žalą - vamzdžių plyšimas ar plokštelinio šilumokaičio įtrūkimai.
Apsaugos nuo užšalimo strategijos gali būti:
Aktyvios, reikalaujančios elektros energijos
Pasyvios, užtikrinančios vidinę apsaugą net ir nutrūkus elektros tiekimui.
ŠALTNEŠIS | UŽŠALIMO TEMPERATŪRA
Water | 0 °C
R134a | -103.3 °C
R410A | −155 °C
R32 | −136 °C
R290 | -188 °C
R717 | −78 °C
R744 | -78.5 °C

## Slide 47: 17.2 Apsauga nuo užšalimo
Aktyvi apsauga nuo užšalimo:
Vandens cirkuliacinio siurblio veikimas su pertraukomis Kompresoriaus veikimas mažu greičiu, kad vandens temperatūra lauko įrangoje būtų aukštesnis nei maždaug 5 °C (kondensatorius lauke) Naudoti elektrinius šilumos šildytuvus vamzdžiams ir aplink šaldymo agento–vandens šilumokaitį (juostiniai).
Šie metodai veiksmingi tik tada, kai tiekiama elektra. !
Pasyvioji apsauga:
Propilenglikolio mišiniai. Pvz., 40 % propilenglikolio tirpalas apsaugo nuo užšalimo kai temperatūra nukrenta maždaug -20 °C. Glikolis dažniausiai naudojamas gruntinuose šilumos siurbliuose ir pasirinktinai oras-vanduo sistemose. Prieš-užšalimo vožtuvai, kurie apsaugo lauko kontūrus , išleisdami vandenį, kai temperatūra artėja prie užšalimo. Šie vožtuvai paprastai atsidaro maždaug 3 °C temperatūroje ir vėl užsidaro aukštesnėje nei 4 °C temperatūroje. Slėgiui atkurti reikalingi automatiniai vandens užpildymo vožtuvai, o oro separatoriai pašalina įstrigusį orą.
(1) pasyvus metodas: išoriniame vandens kontūre naudojamas vandenuo + propilenglikolis (PG)
(2) pasyvus metodas: anti-užšalimo vožtuvai

## Slide 48: 17.3 Perjungimo vožtuvas (DIV)
Perjungimo vožtuvai - tai valdomi trijų krypčių vožtuvai, kurie nukreipia šilumos siurblio šilumos srautą arba į patalpų šildymą ir vėsinimą, arba į karšto vandens ruošimą. Karštas vanduo namų reikmėms paprastai turi prioritetą, nes jo poreikis yra momentinis ir negali būti atidėtas. Kai rezervuare temperatūra nukrenta žemiau nustatytos ribos, perjungimo vožtuvas nukreipia visą šilumos siurblio šilumos srautą į buitinio karšto vandens rezervuarą, paprastai esant 55–60 °C. Kai rezervuare vanduo įšyla, vožtuvas vėl perjungiamas į patalpų kondicionavimą, kur patiekiamos temperatūros dažniausiai būna 35–45 °C šildymui ir 7–12 °C aušinimui. Šiuolaikinėse sistemose gali būti taikomas dalinis prioritetas, siekiant išvengti pernelyg didelių pertrūkių patalpų šildyme..
Daugiau informacijos: skaitykite 17.3 skyrių.

## Slide 49: 17.4 Tiesioginis sujungimas
Konceptas
Paprasčiausias būdas integruoti šilumos siurblį į pastato patalpų šildymo ar vėsinimo sistemą yra prijungti jį tiesiai prie paskirstymo vamzdžių. Integruotas šilumos siurblio cirkuliacinis siurblys pumpuoja vandenį per visą paskirstymo tinklą. Šis sprendimas tinka tik tada, kai siurblys užtikrina pakankamą slėgį ir kai sistema visada gali išlaikyti minimalų šilumos siurbliui reikalingą srautą. Gamintojai nurodo tipines minimalias srauto vertes, kurių reikia laikytis, kad būtų išvengta gedimų ar pažeidimų sistemoje. Kai integruoti lokacijose vožtuvai užsidaro esant dalinei apkrovai, pratekantis srautas gali nukristi žemiau nustatyto minimumo, todėl reikia papildomų hidraulinių priemonių. Šiame kontūre atsiranda du nauji komponentai: (1) diferencialinio slėgio praleidimo vožtuvas, kuris užtikrina šilumos siurblio srauto min normą, ir (2) inercinis rezervuaras, kuris kompensuoja skirtumą tarp paskirstymo tinklo (dažniausiai greito) ir šilumos siurblio (lėtesnio) reakcijos laiko, tai taip pat naudojamas kaip energijos rezervuaras atitirpinimo ciklams.
Vienintelis cirkuliacinis siurblys sistemoje yra integruotas į šilumos siurblį

## Slide 50: 17.4 Tiesioginis sujungimas
Diferencinis slėgio vožtuvas
Šis vožtuvas užtikrina minimalų srautą, jis praleidžia kelią tėkmei, kai slėgio skirtumas tarp tiekimo ir grįžtamojo kontūro viršija nustatytą kritinę reikšmę, tuo atveju kai kažkuris ištekėjimas uždarytas. Pavyzdžiui (pav.), jei šilumos siurbliui reikia mažiausiai 6 l/min, o tik viena zona lieka atvira su 4,3 l/min poreikiu, šis vožtuvas atsidaro, kad cirkuliuotų trūkstamas srautas (1,7 l/min) Vožtuvo nustatymas koreguojamas taip, kad jis išliktų uždarytas įprasto darbo metu ir atsidarytų tik esant kritiniam žemam srautui. Praleidimo vožtuvas paprastai montuojamas ant vamzdyno trišakio, jungiančio pagrindinį tiekimą su pagrindiniu grįžimu, dažniausiai po paskutinio kolektoriaus ar galinio šilumos skleidėjo įrenginio šakos.“
Digerencinio vožtuvo funkcija
Komercinis modelis (šaltinis: CALEFFI)

## Slide 51: 17.4 Tiesioginis sujungimas
Inercinis rezervuaras
Šilumos siurbliams taip pat reikalingas minimalus vandens kiekis, kad būtų užtikrintas stabilus veikimas ir tiekiama energija atitirpinimo ciklų metu. Gamintojai paprastai nurodo 5–7 litrus vandens vienam šilumos siurblio kW, kaip absoliutų minimumą. Praktikoje inerciniai rezervuarai dažnai parenkami 10–20 L/kW, siekiant pagerinti temperatūros stabilumą ir išvengti trumpų ciklų, atsirandančių dėl neprognozuojamų vožtuvų perjungimų. Norint užtikrinti, kad šis minimumas visada būtų suderintas, nepriklausomai nuo to, kiek šildymo zonų yra atvirų ar uždarytų, įprastai reikia įtengti inercinį rezervuarą.
Šaltinis: https://futureenergia.es

## Slide 52: 17.5 Pirminio ir antrinio kontūro konfigūracija
Esmė
Pirminės-antrinės konfigūracijos (kontūrai) naudojamos, kai šilumos siurblio cirkuliacinis siurblys negali kompensuoti skirstomojo tinklo hidraulinio pasipriešinimo. Pirminis kontūras tiekia šilumos siurblį savo cirkuliaciniu siurbliu, o antrinis kontūras tiekia šiluma į skleidėjų įrenginius naudodamas nepriklausomus siurblius Hidraulinis separatorius jungia abu kontūrus, leidžiant šilumos perdavimą, nesukeliant reikalavimo abiem kontūrams veikti tuo pačiu srautu. Toks išdėstymas užtikrina stabilų veikimą, nepriklausomai nuo to, kiek šildymo zonų yra atidaryta ar uždaryta.
 Pagalvokite apie pirminį ir antrinį kontūrą kaip apie du kelius, sujungtus žiedine sankryža. Kiekvienas kelias turi savo eismo greitį ir intensyvumą, tačiau žiedinė sankryža leidžia transporto priemonėms pervažiuoti iš vieno kelio į kitą, neverčiant abiejų kelių turėti vienodas eismo sąlygas.

## Slide 53: 17.5 Pirminio ir antrinio kontūro konfigūracija
Hidraulinis separatorius
Hidraulinis separatorius yra didelio skerpjūvio indas, kuris sumažina vandens greitį iki ~ 0,2 m/s, sukuriant nereikšmingą slėgio kritimą tarp kontūrų. Tai leidžia užtikrinti savarankišką siurblių darbą ir taip pat garantuoja oro bei nešvarumų atskyrimą.
Separatoriaus skersmuo (dydis) parenkamas pagal didžiausią srautą arba pagal praktinę taisyklę, kad jo skersmuo turėtų būti maždaug tris kartus didesnis už didžiausio prijungto vamzdžio skersmenį. Tipinis separatoriaus aukštis yra keturis–šešis kartus didesnis už jo skersmenį.

## Slide 54: 17.6 Kiti komponentai
Pagalbiniai komponentai užtikrina saugų ir patikimą veikimą.
Apsauginiai vožtuvai apsaugo nuo per didelio slėgio, paprastai atsidaro nuo 3 iki 10 barų Plėtimo indai kompensuoja šiluminį vandens plėtimąsi; jų tūris gali būti apskaičiuotas analitiškai arba įvertinti kaip maždaug 5 % viso sistemos tūrio šilumos siurblių sistemose. Oro angos ir deaeratoriai pašalina įstrigusį ir ištirpusį orą, kad būtų išvengta korozijos ir kavitacijos siurbyje Nešvarumų separatoriai ir magnetiniai filtrai surenka nešvarumus ir magnetitą, apsaugo šilumokaičius ir vožtuvus bei išsaugo sistemos efektyvumą.

## Slide 55: 17.7 Hibridinės sistemos
Hibridinės sistemos apjungia šilumos siurblį su boileriu, kad užtikrintų efektyvumą ir didžiausią galią. Šilumos siurblys naudojamas baziniams poreikiams padengti vidutinėmis veikimo sąlygomis, o boileris užtikrina poreikių patenkinimą kai iškyla klausimas dėl didelių temperatūro pokyčių. Pavyzdžiui, pav. parodytas vieno pastato kaupiamasis šilumos poreikis ir atitinkamos šilumos siurblio gamybos kreivės skirtingam šilumos siurblių skaičiui (N = 2, 5, 8 ir 10). Padidinant šilumos siurblių pajėgumą nuo dviejų iki dešimties vienetų, poreikio patenkinimas gali išaugti nuo maždaug 51 % iki daugiau nei 99 %, tuo tarpu SCOP išlieka beveik pastovus, apie 2,3–2,4. Tai iliustruoja mažėjantį efektyvumą virš tam tikro padengimo lygio ir pagrindžia hibridinių sistemų naudojimą.

## Slide 56: 17.7 Hibridinės sistemos
Inercinis hidraulinis separatorius leidžia lengvai integruoti šilumos siurblį ir katilą, hidrauliškai atjungiant jų kontūrus, išlaikant tinkamas darbo sąlygas, nes dėl tinkamo sujungimo išdėstymo ir srauto sluoksniavimo Srautas iš boilerio jungiasi viršutiniame taške, šilumos siurblio srautas teka tiesiai iš jo; Katilo grįžtantis srautas jungiasi prie trečiojo taško iš viršaus, o šilumos siurblys paduoda grįžtantį srautas į žemiausią tašką, aušinimo kontūras yra priešingoje pusėje. Separatorius leidžia savarankiškai arba lygiagrečiai veikti katilui ir šilumos siurbliui, su dalinai vidiniu praleidimu, kad būtų išsaugota hidraulinė pusiausvyra; Vėsinimo režimu sistemoje veikia tik šilumos siurblys. Jis atlieka dvigubą funkciją: atskiria pirminio generatoriaus kontūrą nuo antrinio paskirstymo kontūro ir užtikrina minimalų vandens kiekį, reikalingą šilumos siurblio veikimui, naudojant mažo greičio zoną, kad neutralizuotų slėgio skirtumus ir supaprastintų sistemos projektavimą.
Darbo režimai: (A) tik katilas, (B) tik šilumos siurblys; (C) abu šaltiniai; (D) aušinimo režimas

## Slide 57: 18 užsiėmimas
Reprezentatyvių sistemų schemų rinkinys

## Slide 58: 18 užsiėmimo tikslai
Suprasti, kaip tipinės hidraulinės sistemos schemos gyvenamuosiuose ir mažos galios šilumos siurblių įrengimuose yra sukonfigūruotos, naudojant įprastus komponentus, tokius kaip šilumos siurbliai, kaupimo talpos, separatoriai, vožtuvai ir paskirstymo kontūrai.
Palyginti skirtingus sistemos išdėstymus (tiesioginio prijungimo, pirminės/antrinės, kelių šilumos skleidėjų, kelių vienetų, geotermines ir hibridines sistemas) ir nustatyti sąlygas, kuriomis kiekviena schema yra tinkama.
Naudoti pateiktas schemas kaip praktinius atskaitos modelius, kad būtų galima pritaikyti, derinti ir individualizuoti šilumos siurblių ir hibridinių sistemų projektus pagal projekto reikalavimus, klimatą ir esamas instaliacija.
Šio užsiėmimo pabaigoje dalyviai galės:

## Slide 59: 18 užsiėmimo turinys
Šioje pamokoje pristatoma dvylika tipinių šilumos siurblių sistemų schemų, kuriose taikomos 14–17 pamokose pateiktos sąvokos Šiame pristatyme parenkamos trys reprezentatyvios schemos: paprasta visiškai elektrinė sistema, mišrių skleidėjų grįžtamoji sistema ir hibridinė šilumos siurblio-boilerio sistema. Visumoje šios schemos apima daugumą gyvenamųjų namų projektavimo situacijų, išlaikant aiškų konceptualų aiškumą. Likusias schemas galima rasti rašytiniame pamokos skyriuje.

## Slide 60: 18.1 Pirma schema
Ši schema pasižymi paprastumu ir tiesioginiu šilumos siurblio ir grindinio šildymo sistemos sujungimu. Inercinis rezervuaras užtikrina minimalų šilumos siurbliui reikalingą vandens kiekį, o diferencinio slėgio vožtuvas užtikrina minimalų masės srautą. Vidinis blokas yra kompaktiškas mazgas, kuriame buitinio karšto vandens rezervuaras ir pagrindiniai hidrauliniai komponentai sujungiami į vieną modulį, sumažinant išorinius vamzdynus ir supaprastinant montavimą. Sistema užtikrina patalpų šildymą, vėsinimą ir karštą vandenį. Šiuo atveju aušinimo efektyvumą riboja tokie veiksniai kaip grindų paviršiaus kondensacijos rizika ir sumažėjusi oro konvekcija. Apskritai tai yra viena iš paprasčiausių schemų rinkinyje, orientuota į žemas temperatūras su minimalia pagalbine įranga, todėl puikiai tinka mažiems gyvenamiesiems namams.
Paveikslėlio šaltinis: "Daikin" techninė dokumentacija

## Slide 61: 18.2 Antra schema
Ši schema iliustruoja universalesnę konfigūraciją, skirtą didesnėms vasaros metu vėsinimo apkrovoms. Monoblokinis oro–vandenuo šilumos siurblys tiekia tiek karštą vandenį namų reikmėms, tiek kondicionuoja patalpas, tačiau pastate naudojami du skirtingi šilumos atidavimo įrenginių tipai. Grindinio šildymo kontūras naudojamas tik šildymui, tuo tarpu fankoilų įrenginiai naudojami vėsinimui. Šis atskyrimas pašalina grindinio šildymo vėsinimo apribojimus ir leidžia didesnę vėsinimo galią, kartu suteikiant oro drėgmės mažinimo naudą. Du perjungimo vožtuvai valdo sistemą. Vienas vožtuvas perjungia šilumos siurblio srautą tarp karšto vandens ruošimo ir patalpų kondicionavimo. Antras vožtuvas nukreipia šildymo ar vėsinimo vandenį į grindinio šildymo arba finkoilo kontūrą, priklausomai nuo sezono. Kai kuriose variacijose finkoilai taip pat gali pradėti šildyti šaltų paleidimų metu, kompensuodami grindinio šildymo kontūrų lėtą šiluminį atsaką.
Ši schema ypač tinkama klimatui su reikšmingu vėsinimo poreikiu, pavyzdžiui, šiltose vidutinio klimato ar Viduržemio jūros regiono zonose. Ji užtikrina komfortą visus metus, didesnį eksploatacinį lankstumą ir geresnį našumą vasarą nei tik grindinio šildymo sistemos, tačiau reikalauja šiek tiek sudėtingesnės hidraulikos ir valdymo.
Paveikslėlio šaltinis: "Daikin" techninė dokumentacija

## Slide 62: 18.3 Trečia schema
Ši schema yra reprezentatyvi hibridinė konfigūracija, sujungianti monoblokinį šilumos siurblį ir dujinį katilą, lygiagrečiai sujungtą su inerciniu rezervuaru, kuris taip pat veikia kaip hidraulinis separatorius. Abu generatoriai gali veikti pakaitomis arba vienu metu, priklausomai nuo apkrovos intensyvumo ir valdymo strategijos. Hidraulinis atskyrimas užtikrina, kad šilumos siurblio ir katilo cirkuliatoriai veiktų nepriklausomai nuo paskirstymo kontūro, išlaikant stabilias srauto sąlygas nepriklausomai nuo pastato poreikio. Patalpų šildymas ir vėsinimas tiekiamas per antrinį kontūra, o vandenį katilas pašildo akimirksniu. Taip išvengiama karšto vandens rezervuaro poreikio, užtikrinama aukšta karšto vandens temperatūra net esant didžiausiam poreikiui ir pašalinama legionelių rizika, susijusi su stovinčiu vandeniu. Šilumos siurblys padengia bazinį šildymo ir visą vėsinimo poreikį, o katilas palaiko didžiausią šildymo poreikį arba veikia, kai lauko temperatūra yra per žema, kad šilumos siurblys veiktų efektyviai. Ši schema ypač tinkama renovacijos projektams, kai išlaikomas esamas katilas ir jam papildomai pridedamas šilumos siurblys. Ji užtikrina aukštą patikimumą, sumažina iškastinio kuro suvartojimą ir suteikia sklandų pereinamąjį laikotarpį link elektrifikacijos, tuo pat metu išvengiant šilumos siurblio perviršio, siekiant patenkinti retkarčiais pasitaikančius didelisu šilumos poreikius.
Paveikslėlio šaltinis: Caleffi techninė dokumentacija

## Slide 63: 19 užsiėmimas
Šilumos siurblių sistemų dydis

## Slide 64: 19 užsiėmimo tikslai
Suprasti šilumos siurblio dydžio parinkimo principus, atskiriant pikines šilumos apkrovas (kW) ir metinį šilumos poreikį (kWh) patalpų šildymui, vėsinimui ir karšto vandens ruošimui.
Įvertinti pikines šildymo ir vėsinimo apkrovas naudojant supaprastintas metodikas bei nuo klimato priklausomus rodiklius, atpažįstant jų prielaidas ir ribotumus.
Naudoti gamintojų pateiktus veikimo duomenis, kad būtų parinkta tinkama šilumos siurblio galia, atitinkanti projektavimo sąlygas, išvengiant per didelio arba per mažo įrenginio parinkimo.
Šio užsiėmimo pabaigoje dalyviai galės:

## Slide 65: Lesson 19 contents
Šilumos siurblių sistemų dydis [L19]
Didžiausia patalpų šildymo apkrova [19.3]
HP talpa turi būti didesnė už didžiausią pastato pikinę apkrovą
SCOP, SEER ir metinis energijos suvartojimas priklauso nuo pastato poreikio
Šiluminis poreikis patalpoms šildyti [19.6]
Didžiausia buitinio karšto vandens apkrova [19.4]
Didžiausia patalpų vėsinimo apkrova [19.5]
Atrankos pavyzdys [19.8]
Šiluminis poreikis patalpų vėsinimui [19.7]

## Slide 66: 19.1 Įvadas
Šilumos siurblio galios pasirinkimas apibrėžiamas kaip maksimalios arba pikinės galios, reikalingos patalpų komfortui palaikyti nustatytomis projektinėmis (ekstremaliomis) sąlygomis, nustatymo. Pastatai nuolat esą šilumos mainuose su aplinka (pagrinde šilumos atidavimas), ventiliacija, saulės spinduliuotė ir vidiniai šilumos šaltiniai. Kai kurie iš šių srautų padidina patalpų temperatūrą, o kiti ją sumažina, o jų kryptis gali keistis priklausomai nuo lauko sąlygų. Šilumos srautai gali būti skirstomi į jutiminius, kurie veikia oro temperatūrą, ir latentinius, kurie veikia oro drėgmę.
Įrenginio dydžio parinkimo tikslas yra užtikrinti, kad šilumos siurblys galėtų kompensuoti bendrą visų šilumos nuostolių ar pritekėjimų poveikį sudėtingiausiomis sąlygomis, taip išvengiant per didelių įrenginių, kurie sumažintų sistemos efektyvumą.

## Slide 67: 19.2 Didžiausia apkrova ir šiluminė paklausa
Svarbu atskirti:
Didžiausia šiluminė apkrova: didžiausia reikalinga momentinė šildymo arba vėsinimo galia, kW Šiluminė paklausa (poreikis): kaupiamoji energija, reikalinga laikui bėgant, kWh.
Didžiausios apkrovos lemia įrangos, reikalingos patalpų komfortui palaikyti ekstremaliomis sąlygomis, dydį (talpą), o šilumos poreikis yra susijęs su metiniu energijos suvartojimu. Įprasta, kad didžiausia šildymo sistemos galia išnaudojama tik nedidelę laiko dalį: didžiausia šiluminė paklausa būna tik keliomis šalčiausiomis metų valandomis. Tinkamas dydis užtikrina, kad šilumos siurblys galėtų atitikti šiuos poreikius ir nebūtų per didelis dirbant normaliomis sąlygomis.
ADD FIGURE ABOUT THESE CONCEPTS

## Slide 68: 19.3 Didžiausia patalpų šildymo apkrova
Didžiausia patalpų šildymo apkrova yra maksimalus pastato šilumos nuostolių greitis šalčiausią projektavimo dieną. Ji priklauso nuo izoliacijos lygio, sandarumo, vėdinimo greičio ir lauko projektinės temperatūros, kuri statistiškai apibrėžiama kiekvienam klimatui. Didžiausia šildymo apkrova paprastai išreiškiama kilovatais (kW) arba vatais vienam kvadratiniam metrui grindų ploto (W/m2) Kitoje lentelėje pateikiamos kelios orientacinės vertės; oficialūs skaičiavimai turi atitikti tokius standartus kaip EN 12831, nes supaprastintos W/m² taisyklės tik suteikia greitą preliminarų įvertinimą. Rinka siūlo programinę įrangą, leidžiančią tiksliai apskaičiuoti didžiausią šildymo apkrovą.
Lentelėje pateiktos vertės pritaikytos Vidurio Europos klimatui. Didžiausia šildymo apkrova pastatams švelnesniame klimate bus apatinėje diapazono dalyje, o aukštesnė – šaltesniam klimatui ar prastai izoliuotoms konstrukcijoms. Pavyzdžiui, neapšiltintam senesniam namui šaltame klimate gali prireikti maždaug 120 W/m², tačiau tam pačiam namui Viduržemio jūros klimato sąlygomis poreikis būtų mažesnis, galbūt apie 70–80 W/m². Ir atvirkščiai, modernus gerai apšiltintas namas šiltame klimate gali siekti 30 W/m² arba arčiau 50 W/m² šaltesniame klimate. Itin efektyvūs projektai, tokie kaip pasyvūs namai, apriboja šilumos apkrovas iki maždaug 10–15 W/m²
Konstrukcijos tipas | Didžiausia šildymo apkrova()
Naujas namas (aukšta izoliacija, kodai po 2000 m.) | 30–50 W/ m²
1990-ųjų standartinis namas | 40–60 W/m²
Senesnis namas su tam tikra izoliacija | 60–100 W/m²
Senas, neapšiltintas namas | 120 W/m²
Konstrukcijos tipas | 
Naujas namas (aukšta izoliacija, kodai po 2000 m.) | 30–50 W/ m²
1990-ųjų standartinis namas | 40–60 W/m²
Senesnis namas su tam tikra izoliacija | 60–100 W/m²
Senas, neapšiltintas namas | 120 W/m²

## Slide 69: 19.4 Didžiausia buitinio karšto vandens apkrova
Be patalpų šildymo, gyvenamųjų namų šilumos siurbliai dažnai reikalingi pašildyti buitinį vandenį.
Kaip aprašyta 16 pamokoje, vandens šildymas turi savo didžiausios apkrovos charakteristikas, pvz., ryte vienu metu naudojami keli dušai arba karšti čiaupai. Tačiau karšto vandens apkrovos bus tvarkomos kaupiant karštą vandenį rezervuare, taip sumažinant didžiausią šilumos siurblio šiluminės galios poreikį. Užuot patenkinęs momentinį didžiausią srautą su neapdorota šilumos siurblio galia, šilumos siurblys gali iš anksto pašildyti vandens kiekį. Taigi karšto vandens dydis yra labiau susijęs su dienos energija (kWh) ir kaupimo talpa, o ne momentiniu kW.
Kalbant apie šilumos siurblio dydį, karštas vanduo retai diktuoja didžiausią apkrovą, nes šilumos siurblys gali veikti ilgiau, kad pripildytų rezervuarą. Pagrindinis dėmesys skiriamas pakankamam rezervuarui (ir galbūt ele) užtikrinimui, kad būtų galima padengti piko naudojimo laikotarpius. Šilumos siurblys iš esmės keičia savo galią laikui bėgant: nuolat gamina karštą vandenį mažesniu greičiu, kad būtų pasiektas energijos tikslas, o ne patenkina visą vienu metu naudojamą kiekį.
(P, V) poros pasirinkimo metodai buvo išsamiai aprašyti 16 pamokoje, kartu su tipiniais dizainais.
Daugiau informacijos: skaitykite 19.4 skyrių.

## Slide 70: 19.5 Didžiausia patalpų aušinimo apkrova
Didžiausia aušinimo apkrova yra didžiausias šilumos padidėjimo greitis, kurį reikia pašalinti, kad būtų išlaikytas komfortas karščiausią projektavimo dieną. Aušinimo apkrovoms didelę įtaką daro saulės spinduliuotė, orientacija, stiklinimas, šešėlis, vidinis padidėjimas ir šiluminė masė. Toliau pateiktoje lentelėje pateikiamos kelios orientacinės vertės; Skirtingai nuo šildymo, aušinimo apkrovos labai priklauso nuo laiko, o pastovios būsenos skaičiavimai linkę pervertinti maksimumus. Dinaminis modeliavimas duoda tikslesnius rezultatus, nors preliminariam projektavimui dažnai naudojami supaprastinti orientaciniai diapazonai.
Europos zona | Reprezentatyvūs regionai | Tipinė didžiausia aušinimo apkrova(W/m²) | Notes
Šaltas / Šiaurės | Skandinavija, Baltijos šalys, Šiaurės Jungtinė Karalystė | 0–20 W/m² | Vėsinimas dažnai nereikalingas; tik išimtiniais atvejais (didelis saulės energijos kiekis).
Vėsus–vidutinio klimato | Vokietija, Nyderlandai, Belgija, Šiaurės Prancūzija | 20–40 W/m² | Vėsinimas dažnai nereikalingas; daugiausia dėl saulės energijos ir retkarčiais pasitaikančių karščio bangų
Vidutinio klimato / Centrinė | Centrinė Prancūzija, Šveicarija, Austrija | 30–50 W/m² | Vidutinės vasaros apkrovos; šešėlis ir šiluminė masė stipriai veikia maksimumą
Šilta–vidutinio klimato | Šiaurės Italija, Šiaurės Ispanija, Pietų Prancūzija | 40–70 W/m² | Dažnai reikalingas vėsinimas; saulės kontrolė tampa svarbi
Viduržemio jūros regionas | Ispanija, Graikija, Pietų Italija, Pietų Portugalija | 60–90 W/m² | Vėsinimas dažnai dominuoja dizaine; didelė priklausomybė nuo šešėliavimo ir stiklinimo
Karštas Viduržemio jūros regionas | Pietų Ispanija, Sicilija, Kipras | 80–110 W/m² | Didelis saulės energijos kiekis; vertės artimos viršutinei ribai be šešėliavimo arba su aukštais stiklinimo elementais

## Slide 71: 19.6 Šiluminis poreikis patalpoms šildyti 19.7 Šiluminis poreikis patalpų vėsinimui
Šie du skyriai yra neprivalomi, tačiau labai įdomūs jūsų tobulėjimui:
19.6 skyriuje pristatoma šildymo laipsnių dienų sąvoka ir parodyta, kaip naudoti šį klimato indeksą vieno pastato šildymo poreikiui įvertinti 19.7 skyriuje pristatomos aušinimo laipsnių dienos, analogiška aušinimo poreikio koncepcija, ir aptariamos jos ribos.

## Slide 72: 19.8 Šilumos siurblio galios pasirinkimas
Šilumos siurblio dydis nustatomas pagal didžiausią šildymo apkrovą (Ph) ir, jei taikoma, didžiausią vėsinimo apkrovą (Pc). Pasirinktas galingumas turi būti bent jau lygus didesniam iš dviejų, kad
CAP_HP ≥ max (Ph, Pc)
Dominuojanti apkrova priklauso nuo klimato: šaltesniuose regionuose vyrauja šildymas, o šiltesniuose - vėsinimas. Oro šilumos siurbliams nominalaus pajėgumo nepakanka. Turima galia skiriasi priklausomai nuo lauko oro temperatūros ir tiekiamo vandens temperatūros ir gali žymiai sumažėti projektinėmis žiemos ar vasaros sąlygomis. Todėl galutinis pasirinkimas turi būti pagrįstas gamintojo eksploatacinių savybių duomenimis projektinėje lauko temperatūroje ir reikiamoje tiekimo temperatūroje (tiek šildymui, tiek vėsinimui), kad ekstremaliomis sąlygomis būtų išvengta per mažo dydžio ir komforto praradimo
Pavyzdys: Pasirinkite šilumos siurblį oras/vanduo 150 m² gyvenamajam namui, esančiam Kaune. Apskaičiuota, kad didžiausia šildymo apkrova yra 40 W/m2 (naujas namas su labai mažomis sąnaudomis)
1 žingsnis. Apskaičiuota, kad didžiausia šildymo apkrova yra 40 W/m2, todėl projektinė šildymo galia yra Ph=150m^2 x 40 W/m^2 =6000W=6kW

## Slide 73: 19.8 Šilumos siurblio galios pasirinkimas
2 žingsnis. Nustatykite ekrtremalias darbines temperatūras, kurias patirs šilumos siurblys.
Mes žiūrime į dvi medalio puses:
• Apkrovos pusė (vanduo): Maksimali išeinančio vandens temperatūra nustatyta 55 °C karšto vandens gamybai. Patalpų šildymui projektinė tiekimo temperatūra yra 45 °C.
• Šaltinio pusė (lauko oras): Šildymo projektinė būklė nustatoma pagal žemesnę lauko sauso oro temperatūrą regione. Šią temperatūrą galima gauti iš nacionalinių projektavimo gairių arba tarptautiniu mastu pripažintų duomenų rinkinių, tokių kaip ASHRAE klimato projektavimo informacijos duomenų bazė (https://ashrae-meteo.info/v3.0/)
Kaunui (paveikslėlis) (ASHRAE) rodo du dažniausiai naudojamus žemos temperatūros procentilius šildymo projektavimui:
•T_out, dizainas -17,9ºC (99,6% procentilis; konservatyvesnis) • Tout, dizainas = -14,4 ºC (99 % procentilis)

## Slide 74: 19.8 Šilumos siurblio galios pasirinkimas
3 žingsnis. Apibrėžkite, ko reikia iš šilumos siurblio
Kadangi siurblys, kurio šaltinis yra oras, praranda galią nukritus lauko temperatūrai ir kadangi karštam vandeniui reikia aukštesnės vandens temperatūros, pasirinkimas turėtų būti atliekamas tikrinant gamintojo duomenis A–15/W45 (patalpų šildymas) ir A–15/W55 (karštas vanduo) arba artimiausiuose paskelbtuose taškuose.
Praktiškai protingas kriterijus galėtų būti:
Užtikrinkite
Pridėkite nedidelę neapibrėžtumo ir atitirpinimo ciklų poveikio ribą (pvz., 10–20 %), orientuodamiesi į maždaug 7 kW galią projektavimo taške.
4 žingsnis. Pasirinkite komercinį šilumos siurblį
Šiam pritaikymui tinkamas šilumos siurblio pavyzdys yra "Mitsubishi Electric PUD-SWM80VAA oras-vanduo šilumos siurblys. Esant projektinėms sąlygoms A–15/W45, turima šildymo galia yra 6,6 kW, kurios pakanka visiškai padengti projektinę šildymo apkrovą be papildomo šildymo standartinėmis žiemos sąlygomis. Įrenginys taip pat gali tiekti 55 °C vandenį, buitinėms reikmėms, kai prijungtas prie hidrokomplekto ir akumuliacinio rezervuaro

## Slide 75: 20 užsiėmimas
Sistemų integravimo ir valdymo strategijos

## Slide 76: 20 užsiėmimo tikslai
Suprasti priežiūros/kontrolės funkciją šilumos siurblių įrenginiuose.
Paaiškinti, kaip oro kompensacija keičia tiekiamo vandens temperatūrą atsižvelgiant į lauko sąlygas
Analizuoti apkrovos paskirstymo, max galios mažinimo ir ekonomiško valdymo strategijų taikymą praktikoje
Apibūdinti išmaniųjų termostatų vaidmenį optimizuojant sistemos darbą
Nustatyti jutiklių išdėstymo svarbą atsižvelgiant į sistemos našumą
Atpažinti tipines šilumos siurblių veikimo valdymo sekas
Šio užsiėmimo pabaigoje dalyviai galės:

## Slide 77: 20 užsiėmimo turinys
Oro sąlygųvertinimas ir kompensavimas 20.1]
Apkrovos perkėlimo ir pažangios laiko planavimo strategijos [20.2]
Išmanieji termostatai ir namų energijos integravimas [20.3]
Elgesio mokymosi algoritmai
Užimtumo aptikimas
Darbo laiko optimizavimas
Šildymo kreivė
Tsup = f(Tout)
Tiekimo temperatūros reguliavimas
Jutiklių išdėstymas [20.4]
Šaltnešio linija (siurbimas/iškrovimas)
Patalpų aplinka
Šilumokaičiai
Tipinės valdymo sekos [20.5]
Paleidimas ir darbo režimas
Papildomo šildymo įjungimas
Atitirpinimo ciklas
Saugumas ir apsauga nuo gedimų
Sistemų integravimo ir valdymo strategijos [L20]
Apkrovos perkėlimas
Dinaminis kainodaros optimizavimas
Maksimumo mažinimas
Atsinaujinančiųjų išteklių energijos vartojimo gerinimas
Kompresorius ir ventiliatoriai

## Slide 78: 20.1 Oro sąlygų kompensavimas (lauko sąlygų kontrolė)
Pagrindinis principas
Tiekimo temperatūra nėra pastovi.
Valdymo mechanizmas
Lauko jutiklis sumontuotas ant fasado ar lauko bloko
Šildymo kreivė apibrėžia reikiamą tiekimo temperatūrą
Nustatyta vertė taikoma:
  Akumuliacinei talpai
  Tiesioginiam šildymo kontūrui
Inžinerinis poveikis
Žemesnė kondensacijos temperatūra, kai leidžia lauko sąlygos
Sumažintas temperatūros pakėlimas
Patobulintas sezoninis COP
Stabilus patalpų komfortas su sumažintu įrenginio ciklų skaičiumi
Dizaino patobulinimai šilumos atidavimo įrenginiai turi efektyviai veikti esant kintamai tiekiamo vandens temperatūrai..

## Slide 79: 20.2 Apkrovos perkėlimas ir išmaniosios laiko valdymo strategijos.
Apkrovos perkėlimas
Įgalina dirbti žemo elektros tarifo laikotarpiais.
Iš anksto įkrauti šiluminės energijos kaupiklį (TES)
Sumažinti apkrovas piko valandomis
Piko galios mažinimas
Stebėti elektros importą/eksportą tinkle
Riboti maksimalios galios mainus su tinklu
Sąnaudomis pagrįstas optimizavimas
Operacija, susijusi su dinamine elektros energijos kainodara
Atsinaujinančiųjų išteklių integracija
Sekti PV gamybą
Sekti likutinę elektros tinklo apkrovą
Didinti energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių vartojimą
Šilumos siurbliai gali suteikti sistemai energijos paskirstymo lankstumo.
Šiluma tampa kontroliuojamu kaupimo vektoriumi.

## Slide 80: 20.3 Išmanieji termostatai ir namų energijos integracija
Funkcinės charakteristikos
Interneto ryšys
Vartotojo elgsenos mokymosi algoritmai
Patalpų užimtumo aptikimas
Optimizavimas pagal laiką remiantis elektros kainodara
Sistemos integracija
Ryšys su šilumos siurblio valdikliu
Integracija su išmaniosiomis namų sistemomis
Reagavimas realiu laiku į elektros kainos rinkos pokyčius
Eksploatacinis pranašumas
Numatomas temperatūros reguliavimas
Sumažintas nereikalingas veikimas
Geresnis komforto ir energijos suvartojimo balansas
Sistemos valdymas kinta, kontrolė pereina nuo reaktyvaus prie prognozuojamojo.
Išmanieji termostatai pristato adaptyvų valdymą

## Slide 81: 20.4 Jutiklių išdėstymas
Šaltnešio grandinė
Siurbimo kontūras → perkaitimo valdymas
Išleidimo kontūras → kompresoriaus apsauga
Šilumokaičiai
Lauko ritės temperatūros → atitirpinimo valdymas
Vandens įleidimo / išleidimo temperatūros → našumo stebėjimas
Patalpų aplinka
Grįžtamojo oro temperatūra
Drėgmė (jei taikoma)
Mechaniniai komponentai
Vibracijos jutikliai
Srovės jutikliai
Kontrolės kokybė priklauso nuo matavimo kokybės
5. Teisingas jutiklio išdėstymas leidžia:
optimizuoti efektyvumą atlikti išankstinius remontus iš anksto aptikti gedimus

## Slide 82: 20.5 Tipiškos valdymo sekos ir veikimas
Paleidimo seka
Termostato reikalingumo patikrinimas
Kompresoriaus ir siurblio įjungimas
Plėtimo vožtuvo moduliacija
Atitirpinimo ciklas (oro šaltinio sistemos)
Įtakoja ritės temperatūra ir slėgis
Atbulinės eigos vožtuvo įjungimas
Laikinas šildymo ciklo nutraukimas
Papildomas šildymas
Įjungiamas esant žemesnei nei balansinė darbo temperatūra
Elektrinis kaitinimo elementas arba hibridinis palaikymas
Apsaugos sistemos
Aukšto / žemo slėgio aptikimas/išjungimas
Apsauga nuo viršsrovių
Kontrolė įgalina įtakoti:
efektyvumą
apsaugoti įrangą
užtikrinti šiluminį komfortą

## Slide 83: 21 užsiėmimas
Integracija su kitomis atsinaujinančios energijos technologijomis

## Slide 84: 21 užsiėmimo tikslai
Suprasti fotovoltinių ir šilumos siurblių hibridizacijos principus Išanalizuoti sezoninę fotovoltinės energijos gamybos ir šilumos paklausos sąveiką Įvertinti elektros ir šilumos kaupimo vaidmenį Apibūdinti saulės šaltinių šiluminę integraciją su šilumos siurbliais Nustatyti pagrindinius hibridinių sistemų valdymo ir mastelio nustatymo aspektus
Šio užsiėmimo pabaigoje dalyviai galės:

## Slide 85: Lesson 21 contents
Fotovoltinių (PV) integravimas [21.1]
Maksimalus vartojimas savo reikmėms
Nuolatinės srovės konvertavimas į kintamąją srovę (keitiklio reikalavimai)
Ryšys tarp PV ir šilumos siurblio valdiklių
Saulės šiluminės energijos integracija [21.2]
Dviejų šaltinių sistemos
Saulės šaltinio prioritetas ir kontrolė
Vienos temperatūros ir dviejų temperatūrų palaikymas
Sistemų integravimo ir valdymo strategijos [L21]

## Slide 86: 21.1 PV integracija
Elektrinė sąsaja
Šilumos siurbliai veikia su kintamąja srove (AC) Saulės fotovoltinės (PV) plokštės generuoja nuolatinę srovę (DC) Reikalingas keitiklis DC → AC konversijai Namų PV sistemos jau turi įmontuotą keitiklį ir reguliatorių
Ryšys ir valdymas
Išmaniųjų tinklų sąsajos Fizinis signalas (laisvos įtampos kontaktas) Magistralės/ tinklo ryšio protokolai
Hibridizacija yra ne tik elektrinė, bet ir algoritminė
Tikslas:
Sugerti vietoje pagamintą elektros energiją Keisti veikimo nuostatas Sumažinti elektros energijos eksportą į tinklą

## Slide 87: 21.1 PV integracija
Šilumos kaupimas dažnai yra ekonomiškiausias sprendinys
Dienos apkrovos neatitikimas
PV gamybos pikas vidurdienį Gyvenamųjų namų paklausos pikas ryte/vakare
Sezoniškumas
Vasara: vėsinimo poreikis atitinka fotovoltinės energijos gamybą Žiema: šildymo poreikis prastai suderintas su PV piku
Kaupimo vaidmuo
Be kaupimo:
  Į tinklą tiekiamos elektros energijos perteklius Ribotas vartojimas savo reikmėms
Su kaupimu:
  Baterijos → elektros kaupimas Šilumos akumuliacija → karšto vandens/akumuliaciniai rezervuarai Pastato šiluminė inercija → paklausos lankstumas

## Slide 88: 21.2 Saulės šilumos integracija
Saulės energija sumažina kompresoriaus veikimo laiką
Sistemos architektūra
Saulės kolektoriai užkrauna šiluminę saugyklą Šilumos siurblys teikia papildomą šilumą Tipinė saugykla: 100–300 l vienam būstui
Kaupimo konfigūracijos
Vienos temperatūros rezervuaras
Dviejų T lygių saugykla:
  Aukšta temperatūra (karštas vanduo)
  Žema temperatūra (patalpų šildymas)

## Slide 89: 21.2 Saulės šiluminė integracija
Hibridinėms sistemoms reikalingas koordinuotas valdymas, o ne nepriklausomos posistemės.
Valdymo hierarchija
1. Lyginama kolektoriaus ir rezervuaro temperatūros 2. Jei ΔT ≥ 7 °C → akumuliuojama saulės šilumos energija 3. Jei rezervuare temperatūra mažesnė už nustatytą vertę → įjungiamas šilumos siurblys
Paklausos prioritetų nustatymas
Karšto vandens poreikis paprastai turi pirmenybę Šildymas palaikomas, kai nepakanka saulės energijos
Dizaino rekomendacijos
Vengti PV sistemų pervertinimo (per didelės galios) Suderinti šilumos siurblio galią su šilumos poreikiu Subalansuoti įrengimo kaštus ir sau vartojimo rodiklį

## Slide 90: 22 užsiėmimas
Geoterminės sistemos

## Slide 91: 22 užsiėmimo tiklai
Suprasti geoterminių šilumos siurblių veikimo principą Paaiškinti, kodėl žemės temperatūros stabilumas pagerina sistemos efektyvumą Klasifikuoti geotermines sistemas (uždaro/atviro ciklo) Atskirti vertikalius ir horizontalius geoterminius šilumokaičius Nustatyti montavimo ir priežiūros reikalavimus
Šio užsiėmimo pabaigoje dalyviai galės:

## Slide 92: Lesson 22 contents
Geoterminių sistemų klasifikacija [22.1]
Techniniai aspektai: montavimas ir priežiūra [22.2]
Geoterminės sistemos [L22]
Pagal geoterminio šilumokaičio konfigūraciją
Pagal skysčių mainus
Montavimas
Eksploatacijos pradžia
Priežiūra
Projektavimo parametrai

## Slide 93: 22.1 Geoterminių sistemų klasifikacija
Veikimo principas
Žemės temperatūra išlieka stabili (≈3–22 °C) Žiema → žemė veikia kaip šilumos šaltinis Vasara → žemė veikia kaip radiatorius Mažesnis temperatūrų skirtumas, palyginti su oro šaltinio sistemomis
Uždaro ciklo sistemos
Nėra skysčių mainų su aplinka Didelio tankio polietileno vamzdynai Anti-užšalimo mišiniai (propilenglikolis) Sandari sistema, mažai priežiūros
Atviro ciklo sistemos
Požeminio vandens gavyba/naudojimas Vandens pakartotinis įpurškimas arba išleidimas Jautrus vandens kokybei (mineralams, rūgštingumui)

## Slide 94: 22.1 Geoterminių sistemų klasifikacija
Vertikalūs gręžiniai
Kompaktiškas plotas Plastikinis U formos vamzdis, įkištas į išgręžtą gręžinį Termiškai patobulintas skiedinys pagerina šilumos mainus
Spiraliniai gręžiniai
Didesnis mainų paviršius Montuojami vertikaliai
Horizontalios sistemos
Tranšėjos nedideliame gylyje Didesnis žemės poreikis Paviršiaus temperatūros svyravimų įtaka
Slinky kontūro konfigūracija
Plokšti spiraliniai vamzdžiai Montuojamas tranšėjose ar tiesiog duobėse Optimizuotas ribotam paviršiaus plotui
Konfigūracijos pasirinkimas priklauso nuo šaltinio lokacijos žemėje ir gręžimo kainos.

## Slide 95: 22.2 Geoterminių sistemų įrengimo ir priežiūros techniniai aspektai
Vertikalios sistemos
Gręžinio skersmuo: 110–165 mm Nedelsiant po gręžimo įkišamas zondas Užpildymas skiediniu (smėliu, bentonitu, cementu) Šiluminis kontaktas su aplinkiniu dirvožemiu kritiškai svarbus
Horizontalios sistemos
Tranšėjos paruošimas ir išlyginimas Smėlio paklotas vamzdžių apsaugai Smulkiagrūdis užpildas Venkite asfaltuotų paviršių virš šilumokaičio
Šiluminis kontaktas lemia ilgalaikį sistemos veikimą

## Slide 96: 22.2 Geoterminių sistemų įrengimo ir priežiūros techniniai aspektai
Sistemos paleidimas
Vandens praplovimas po slėgiu Oro pašalinimas Slėgiminis bandymas (~3× darbinis slėgis) Sekcijų bandymai didelėse instaliacijose
Projektavimo parametrai
Pastato šildymo/vėsinimo apkrova Dirvožemio šiluminis laidumas Gręžinių lauko mastelio parinkimas/matavimas
Techninės priežiūros charakteristikos
Požeminis kontūras → nereikalauja priežiūros Vanduo/vanduo įrenginiai → mažesnė priežiūra nei oro šaltinio įrenginiams Geoterminiai kontūrai gali tarnauti ilgiau nei 50 metų
Geoterminių sistemų sudėtingumas kinta nuo eksploatavimo iki projektavimo